## 单座调节阀
公称通径 DN mm | 阀芯直径 dd mm | 额定流量系数 KV | 行程 mm | 配用电动执行机构型号 | 普通阀盖 H1 mm | 散热阀盖 H1 mm | H2 mm | A | B1 | B2 mm | L mm |  |  |  | L mm
[11 empty] | ZDLP-16 | ZDLP-40 | ZDLP-64 | ZDLP-100 | ZDLP-16 | ZDLP40-64 | ZDLP40/60G | ZDLP-100
3/4＇＇ | 3 | 0.08 | 10 | DKZ-4100 | 590 | 650 | 32 | 230 | 200 | 204 | 120 |  |  | 120 | 50 | 50 | 60 | 60
| 4 | 0.12
| 5 | 0.2
| 6 | 0.32
20 | 7 | 0.5
| 8 | 0.8
| 10 | 1.2 |  |  | 651 | 747 | 91 |  |  |  | 180 | 190 | 190 |  | 55 | 68 | 60
| 12 | 2
| 15 | 3.2
| 20 | 5
25 | 26 | 8 | 16 | DKZ-4200 | 665 | 748 | 112 |  |  |  | 185 | 190 | 205 |  | 58 | 62 | 65 | 62
32 | 32 | 12 |  |  | 671 | 754 | 118 |  |  |  | 200 | 210 | 220 |  | 60 | 63 | 66 | 63
40 | 40 | 20 | 25 | DKZ-4300 | 683 | 765 | 129 |  |  |  | 220 | 230 | 240 |  | 62 | 71 | 74 | 71
50 | 50 | 32 |  |  | 698 | 804 | 144 |  |  |  | 250 | 255 | 265 |  | 65 | 75 | 78 | 75
65 | 66 | 50 | 40 | DKZ-5400 | 789 | 944 | 173 |  |  |  | 275 | 285 | 295 |  | 84 | 103 | 110 | 103
80 | 80 | 80 |  |  | 792 | 947 | 191 |  |  |  | 305 | 310 | 325 |  | 99 | 122 | 129 | 122
100 | 100 | 120 |  |  | 796 | 951 | 195 |  |  |  | 350 | 355 | 370 |  | 112 | 126 | 143 | 126
125 | 125 | 200 | 60 | DKZ-5500 | 882 | 1065 | 243 |  |  |  | 410 | 425 | 440 |  | 148 | 163 | 173 | 163
150 | 150 | 280 |  |  | 890 | 1073 | 251 |  |  |  | 450 | 460 | 485 |  | 175 | 219 | 229 | 219
200 | 200 | 450 |  |  | 938 | 1121 | 290 |  |  |  | 550 | 560 | 570 |  | 323 | 353 | 363 | 353

## 双座调节阀
公称通径 DN mm | 额定流量系数 KV | 行程 mm | 配用电动执行机构型号 | 普通阀盖 H1 mm | 散热阀盖 H1 mm | H2 | A mm | B1mm | B2 mm | ZDLN-16 |  | ZDLN-40 |  | ZDLN-64 |  | 净重 Kg
[10 empty] | L1 mm | L2mm | L1mm | L2mm | L1mm | L2mm | ZDLN-16 | ZDLN-40/60 | ZDLN-40/60G
25 | 10 | 16 | DKZ-420D | 670 | 752 | 117 | 230 | 310 | 245 | 85 | 100 | 93 | 97 | 100 | 105 | 60 | 64 | 64
32 | 16 |  |  | 673 | 754 | 120 |  |  |  | 90 | 110 | 100 | 110 | 105 | 115 | 62 | 65 | 65
40 | 25 | 25 | DKZ-430D | 693 | 776 | 139 |  |  |  | 105 | 115 | 110 | 120 | 115 | 125 | 64 | 73 | 73
50 | 40 |  |  | 698 | 804 | 144 |  |  |  | 115 | 135 | 115 | 140 | 120 | 145 | 68 | 77 | 77
65 | 63 | 40 | DKZ-540D | 799 | 954 | 188 | 230 | 325 | 285 | 125 | 150 | 135 | 150 | 140 | 155 | 87 | 107 | 107
80 | 100 |  |  | 809 | 964 | 208 |  |  |  | 135 | 170 | 140 | 170 | 145 | 180 | 104 | 127 | 127
100 | 160 |  |  | 812 | 976 | 220 |  |  |  | 155 | 195 | 158 | 197 | 165 | 205 | 122 | 147 | 147
125 | 250 | 60 | DKZ-550D | 907 | 1090 | 268 |  |  |  | 175 | 235 | 183 | 242 | 190 | 250 | 158 | 183 | 183
150 | 400 |  |  | 917 | 1100 | 278 |  |  |  | 205 | 245 | 208 | 252 | 215 | 260 | 193 | 237 | 237
200 | 630 |  |  | 959 | 1142 | 320 |  |  |  | 250 | 300 | 255 | 305 | 260 | 310 | 263 | 372 | 372
250 | 1000 | 100 | DKZ-560D | 1161 | 1309 | 441 | 260 | 430 | 290 | 275 | 365 | 288 | 328 | 295 | 375 | 545 | 665 | 665
300 | 1600 |  |  | 1175 | 1355 | 465 |  |  |  | 305 | 415 | 367 | 407 | 335 | 415 | 695 | 815 | 815

## 套筒调节阀
公称通径 DN mm | 额定流量系数 KV | 行程 mm | 配用电动执行机构型号 | 普通阀盖 H1 mm | 散热阀盖 H1 mm | H2 mm | A | B1 | B2 mm | L mm |  | 净重 Kg
[10 empty] | ZDLM-16 | ZDLP-64 | ZDLM-16 | ZDLM-64 | ZDLM-64G
25 | 10 | 16 | DKZ-4200D | 665 | 748 | 112 | 230 | 310 | 245 | 184 | 210 | 58 | 62 | 65
40 | 25 | 25 | DKZ-4300D | 683 | 764 | 129 |  |  |  | 222 | 235 | 62 | 71 | 74
50 | 40 |  |  | 698 | 804 | 144 |  |  |  | 254 | 286 | 65 | 75 | 78
65 | 63 | 40 | DKZ-5400D | 789 | 944 | 173 | 230 | 325 | 285 | 276 | 311 | 84 | 103 | 110
80 | 100 |  |  | 792 | 947 | 191 |  |  |  | 298 | 337 | 99 | 122 | 129
100 | 155 |  |  | 796 | 951 | 195 |  |  |  | 352 | 394 | 112 | 136 | 143
150 | 370 | 60 | DKZ-5500D | 890 | 1073 | 251 |  |  |  | 451 | 508 | 175 | 219 | 229
200 | 580 |  |  | 938 | 1121 | 290 |  |  |  | 600 | 650 | 230 | 353 | 363